FLB-D-302四季型除湿机技术资料

解决钢表面氧化最有效、最经济的办法，是用除湿机来控制空气相对湿度，从而延长封闭空间内钢表面的氧化进程，因此，除湿机是非常重要的涂装设备。除湿主要有两种方式：

a、冷冻除湿方式：利用压缩机制冷，将空气温度降到露点以下，排出冷凝水，再将空气加热升温，降低相对湿度。

特点：适合于夏季高温环境下作业，在高温高湿工况下除湿效果非常显著；理论上讲，5℃以下环境湿度时压缩机无法启动，冬季使用效果不理想。

b、转轮除湿方式:转轮蜂窝状基质纤维上附有吸湿介质硅胶，具有在低温时吸湿的能力，当潮湿空气在通过转轮时，空气中的水分被硅胶吸附，通过转轮的即为除湿的干燥空气，为了让硅胶始终保持吸湿的能力，必须用热空气将吸附在硅胶上的水分吹拂掉，使转轮重新保持除湿的能力。同时，由于在热空气吹拂吸附在硅胶上的水份时，会使转轮发热，因此，经过转轮除湿后的空气温度会升温25℃～30℃。

特点：去湿效果好，但由于出风口温度会升温25℃～30℃，一般不适宜在夏季较高环境温度下单独作业。

FLB-D-302型四季型自动控制式除湿机，既具有冷冻除湿方式，又具有转轮除湿方式，并将两种除湿方式有机结合在一起。它结合了两种除湿方式的优点，能在-10℃～38℃的任何温度环境下作业，是四季全能全天候除湿机。

设备工作流程：

本设备的结构布置方式为：前制冷+部分转轮+部分旁通风+混合+后加热

本设备共有4种运行方式，CDH方式：前制冷+转轮+后加热；ADH方式：前制冷+后加热；DDH方式：转轮+后加热；纯加热方式：单开加热。

当环境温度27℃~38℃时，选用CDH方式，低湿时转轮自动停止，选用ADH方式，出风口温度26℃~30℃，RH30%~45%。

当环境温度16℃~26℃，高湿时选用CDH方式，低湿时转轮自动停止，选用ADH方式，出风口温度21℃~29℃，RH25%-45%。

当环境温度5℃~15℃，设备选用DDH方式，出风温度20℃~29℃，RH＜30%。

当环境温度-5℃~4℃，设备选用纯加热方式，出风温度15℃~23℃，RH＜30%。

注：以上各工况的出风口温湿度即为运行时出风口温湿度设定的参照数据。

设备技术参数

| 电 源 | 3相；380V±10%；50Hz |
| --- | --- |
| 主控程序 | 100%制冷/100%转轮/制冷+转轮/100%/加热 |
| 除湿风量 | 18000m3/h |
| 转轮处理风量 | 18000m3/h |
| 再生风量 | 6000 m3/h |
| 吸湿转轮 | 硅胶蜂窝式卷式结构，可耐水冲洗，使用寿命在10年以上 |
| 出风余压 | 大于2000Pa |
| 冷冻制冷量 | 30万大卡左右/时 |
| 压缩机 | 台湾汉中60HP(2台) |
| 冷凝器散热方式 | 风冷式 |
| 冷媒 | R22（可升级至R404A） |
| 加热方式 | 电加热器加热 |
| 温控方式 | 高灵敏温感探头+PLC控制 |
| 入风条件 | -5℃~38℃/RH60%~95% |
| 出风情况 | 冬季：≥15℃ RH＜45% 春秋季：＜30℃ RH＜45% 夏季：＜30℃ RH＜45% |
| 冷量卸荷 | 自动卸荷 |
| 露点 | 5℃~13℃ |
| 蒸发器 | 全部由铜管+铝片制造 |
| 冷凝器 | 全部由铜管+铝片制造 |
| 出风口尺寸 | 4×Φ500mm或6×Φ500mm |
| 电控箱 | PLC控制，IP54密封+漏电+错相+高、低风压+超负荷保护 |
| 温湿度控制及显示 | 自动卸载制冷（含满载）+电加热器加热 |
| 故障显示 | 错相/高、低及油压故障/超负荷显示/出风口温度显示 |
| 压力显示及保护 | 高、低及油压显示+高、低及油压保护 |
| 机壳构造 | 整体集装箱形结构（可固定或移动） |
| 入风口过滤 | 2×500g/m2，效率93%/可冲洗双层过滤/铝合金框架 |
| 重 量 | 6.0吨 |
| 电源供应总功率 | 285kw |

主要零部件清单

| 项目 | 名 称 | 型 号 | 产 地 | 功 率 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆压缩机 | 汉中 | 台湾 | 60HP | 2台 |
| 2 | 转轮 | 2KX-104 | 国产 |  | 1套 |
| 3 | 储流罐 | cr2 | 国产 | 30kw | 2只 |
| 4 | 冷凝器 | 非标 | 国产 |  | 2台 |
| 5 | 蒸发器 | 非标 | 国产 |  | 2台 |
| 6 | 鼓风机 | DH-4-79 | 国产 | 18kw | 1台 |
| 7 | 再生风机 | DH-4-74 | 国产 | 4.5kw | 1台 |
| 8 | 冷凝风机 | DH-4-72 | 国产 | 4kw | 4台 |
| 9 | 再生加热器 | 非标 | 国产 | 81kw | 1台 |
| 10 | 后加热器 | 非标 | 国产 | 128kw | 1台 |
| 11 | 膨胀阀 | OVE-70-CP100 | 美国 |  | 2套 |
| 12 | 单向阀 | 3120-17 | 卡七安 |  | 2只 |
| 13 | 手阀 | 6510-11 | 卡七安 |  | 2只 |
| 14 | 电磁阀 | 1099-11 | 卡七安 |  | 2只 |
| 15 | 视液镜 | ISS | 艾可 |  | 2只 |
| 16 | 电控箱 | 非标 | 自制(配件为施耐德) |  | 1套 |
| 17 | 集装箱插架 | 非标 | 自制 |  | 1套 |