除湿机技术说明

- 技术参数：

设备型号：组合式除湿机

| 型号 | FLB-D-301 |
| --- | --- |
| 供电 | 3－相380V－415V50Hz |
| 入风情况 | -5℃～38℃，相对湿度RH60％～95％ |
| 吐风情况 | 25±3℃，相对湿度RH≤40％ |
| 主控程序 | 100％制冷/100％硅胶除湿/100％后加热/混合使用 |
| 吐风量 | 每小时12000m3 |
| 再生风量 | 每小时4000 m3 |
| 送风压力 | 2000pa以上 |
| 压缩机功率 | 80HP/60KW |
| 鼓风机 | 15KW |
| 再生风机 | 4KW |
| 冷凝风扇功率 | 4×4KW |
| 转轮驱动 | 0.06KW |
| 再生加热功率 | 72KW |
| 后加热功率 | 108KW |
| 总装机功率 | 275KW |
| 制冷压缩机 | 意大利REFCOMP半封闭式双螺杆式压缩机（SRC-S-213）,喷液冷却系统，正常使用寿命十年以上 |
| 制冷能量 | 19600kcal/hr |
| 吸湿转轮 | 瑞典Proflute |
| 硅胶转轮抽湿能力 | 54-70kg/hr |
| 加热器 | 不锈钢全封闭式 |
| 制冷散热 | 风冷式 |
| 冷媒 | R22 |
| 制冷负卸载控制 | 25%-50%-75%-100% |
| 加热负卸载 | 25%-50%-75%-100% |
| 蒸发器 | 高效率铜管/亲水铝片（不锈钢底盘水槽） |
| 冷凝器 | 高效率铜管/亲水铝片 |
| 机壳构造 | 全天候集装箱式 |
| 风口尺寸 | 4×Φ300圆风口 |
| 控制界面 | PLC＋触摸屏控制 |
| 继电器 | Siemen / Schindler |
| 控制电箱 | IP54密封，漏电＋相位保护＋超负荷保护 |
| 温度控制 | 制冷后温度，再生温度，吐风温度＋相对湿度显示 |
| 故障显示 | 错相位，高低压故障，超负荷显示 |
| 电流量显示 | 各组马达及加热器有电流表显示负荷 |
| 压力显示 | 高，低压力显示＋高，低压保护开关 |
| 入风过滤 | 可清洗铝合金边框双层过滤网 |
| 重量 | 4800kg |
| 尺寸 | 长4200mm×宽2400mm×高2400mm |